Зарегистрирована

(Наименование территориального отдела

(отделения, инспекции) структурного

подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении помещений общественного назначения, принадлежащих на праве собственности ООО ХХХ,

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение,

встроенных в здание общественного назначения.

полное и сокращённое наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное  наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ХХ

Идентификационный номер налогоплательщика ХХ

Место нахождения объекта защиты 605440, г. ТТТТ, пр. Ленина, 11, нежилое помещение № 2 (доля в праве 47/1000), общая площадь 3942,7 кв.м., в том числе основная 2406,10, этаж: 5, цок., над., ан., тел. - нет, Е-mail: - нет.

(Указывается адрес фактического  места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился. Нормативное значение (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня индивидуального пожарного риска в рассматриваемых помещениях пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс обеспечивается выполнением в полном объеме требований выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения нормативных документов в области пожарной безопасности в допустимого значения уровня пожарного риска) соответствии с требованиями п. 4 ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности в РФ). |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара На основании прогнозирования наихудшего сценария развития пожара ( Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки в одном из помещений с последующим распространением пожара, возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов средняя величина ущерба имуществу третьих страхования) лиц может составить - до 10000 руб. |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 64, ст. 151. технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: для конкретного объекта защиты) - эвакуация из помещений предусмотрена в соответствии с требованиями п. 6.9*; - количество эвакуационных выходов из помещений предусмотрено в соответствии с требованиями п. 6.12*, 6.13*; - ширина эвакуационных выходов и высота выполнены в соответствии с требованиями п. 6.16; - направление открывания дверей выполнено в соответствии с требованиями п. 6.17; - двери выходов непосредственно наружу имеют запоры, открываемые изнутри без ключа, в соответствии с требованиями п. 6.18*; - отделка путей эвакуации выполнена материалам с показателями пожарной опасности, в соответствии с требованиями п. 6.25*; - размеры горизонтальных участков путей эвакуации выполнены в соответствии с требованиями п. 6.27. - отделение от помещений другого функционального назначения выполнено в соответствии с требованиями п. 7.4. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»: - размеры и количество окон для дымоудаления в цокольном этаже выполнено в соответствии с требованиями п. 1.12; - назначение помещений, размещаемых в цокольном этаже выполнено в строгом соответствии с приложением 4. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»: - система вентиляции общественных помещений выполнена в соответствии с требованиями п. 7.2. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»: - защите автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами, согласно п. 4; - тип автоматических пожарных извещателей выбран в соответствии с п. 3 по назначению помещения, по основному фактору горения - дым. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»: - количество и размещение пожарных извещателей в помещениях и по путям эвакуации соответствует требованиям п.п. 12.15…12.44 и паспортным данным извещателей; - извещатели крепятся непосредственно на перекрытии потолков (на подвесном потолке). Ручные пожарные извещатели крепятся на стенах коридоров и холлов близ эвакуационных выходов на высоте 1,5 м от уровня пола, согласно требований п. 12.41; - максимальное расстояние между дымовыми извещателями: при высоте установки до 3,5 м выполнено не более 9,0 м, а от извещателя до стены – 4,5 м, в соответствии с требованиями п. 12.28; - дымовые пожарные извещатели установлены в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, ребрами плит, и т.п.), выступающими от потолка на 0,4 м и более, в соответствии с требованиями п. 12.20; - в каждом помещении установлено не менее двух извещателей, в соответствии с требованиями п. 12.16; - на путях эвакуации установлен извещатель пожарный ручной ИПР. Данный извещатель подает сигнал тревоги на средства сигнализации ручным способом, согласно п. 12.42. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя составляет не менее 50лк, согласно п.12.43; - соединительные линии автоматической системы пожарной сигнализации выполнены в соответствии с требованиями п. 12.57-12.72. - система автоматической пожарной сигнализации укомплектована источниками резервированного питания со встроенными аккумуляторными батареями. АКБ обеспечивают питание элементов системы в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги и оповещения, в соответствии с требованиями п. 14.3. - сигнал о срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации выведен в помещение с круглосуточным пребыванием людей, в соответствии с требованиями п. 12.48*. НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выполнена в соответствии с п. 5.1, 2-го типа. На путях эвакуации устанавливаются световые указатели эвакуационных путей «Выход»; - для подачи звукового оповещения о пожаре выполнена установка оповещателей при помощи монтажных устройств. Количество и размещение оповещателей соответствуют требованиям п.п. 3.14…3.17., 3.22…3.24. 3.26., 3.27. НПБ 104-03 и паспортным данным; - запуск системы оповещения людей о пожаре осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах управления. В дистанционном режиме запуск системы оповещения осуществляется при срабатывании ручных пожарных извещателей ИПР-И; - речевые оповещатели воспроизводят нормально слышимые частоты диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей составляет не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения, в соответствии с требованиями п. 3.14; - настенные оповещатели крепятся на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя выполнено не менее 150 мм, в соответствии с требованиями п. 3.21; - шлейфы речевого оповещения выполняются в соответствии с п. 3.9. НПБ 104-03 в негорючих конструкциях; - система СОУЭ укомплектована источниками резервированного питания со встроенными аккумуляторными батареями. АКБ обеспечивают питание элементов системы в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги и оповещения, в соответствии с требованиями п. 3.26. Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ. ППБ «Правила пожарной безопасности» 01-03: - все работники организаций допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, согласно п. 7; - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, согласно п. 13; - на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре, согласно п. 16; - при расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях обеспечены эвакуационные проходы в соответствии с нормами проектирования, согласно п. 54; - проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике, согласно п. 57; - помещения, обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 3, согласно п. 108. |

Настоящую декларацию разработал

______________________________                                   _________________

(Должность, фамилия, инициалы)                                                                             (Подпись)

«___» апреля 2010г.

М.П.

# Footnotes

Ниже указаны пункты нормативных документов, выполняемые в части касающейся конкретного объекта и в пределах компетенции, ограниченной правом собственности. Нормативные документы, в силу объективных причин не указанные в данном перечне, а так же не указанные пункты обозначенных документов, выполняются на объекте в установленном порядке.