Зарегистрирована

ОГПН по ХХ району (Наименование территориального отдела

УГПН ГУ МЧС России по

(отделения, инспекции) структурного ХХ области

подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении объектов образовательного учреждения высшего профессионального образования

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение,

полное и сокращённое наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное  наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ХХ

Идентификационный номер налогоплательщика ХХ

Место нахождения объекта защиты г. ХХХ, ул. Ошарская, 67, лит. А, П6 (3 этаж существующего здания)

(Указывается адрес фактического  места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты г. ХХХ, ул. Ошарская, 67, лит. А, П6,

Е-mail:

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Индивидуальный пожарный риск в рассматриваемых помещениях (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня составляет - 1.26*10-7 год-1. Расчётный пожарный риск не превышает пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых нормативного значения пожарного риска (одна миллионная в год), инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения установленного для зданий, сооружений и строений Федеральным уровня пожарного риска) законом от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обоснование обеспеченного на объекте значения пожарного риска приведено в приложении 1 «Расчёт пожарного риска» Мероприятия, обеспечивающие безопасную и своевременную эвакуацию людей: Ширина эвакуационных выходов из лекционного зала должна быть не менее 1.23 метра и не менее 1.2 метра. Ширина эвакуационного выхода в незадымляемую лестничную клетку должна быть не менее 1.16 метра. Выполнить дополнительную эвакуационную лестничную клетку (в торце коридора, со стороны библиотеки) не сообщающуюся с остальными этажами. Ширина эвакуационного выхода в проектируемую лестничную клетку, ширина лестничного марша и выхода непосредственно наружу должна быть не менее 1.2 метра. Все помещения (за исключением указанных в п. 4 НПБ 110-03) должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Все помещения должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией не ниже 3-го типа. Лестничную клетку (напротив лекционного зала) выполнить незадымляемой типа Н2. Исключить нахождение людей на учебных занятиях и при проведении массовых мероприятий в верхней зимней одежде. Исключить одновременное нахождение людей в лекционном зале более 120 человек. Ширина коридора должна быть не менее 1.2 метра (с учётом двустороннего открывания в него дверей). Коридор должен быть разделён на участки длиной не более 60-ти метров. Ширина выхода из помещения 18 в помещение 17 должна быть не менее 0.65 метра. Ширина остальных эвакуационных выходов с постоянным пребыванием людей должна быть не менее 0.8 метра. |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара На основании прогнозирования наихудшего сценария развития пожара в ( Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки одном из помещений с последующим распространением пожара за возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов пределы этажа, средняя величина ущерба имуществу третьих лиц может страхования) составить - до 100000 руб. |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 64, ст. 151. технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.9*, для конкретного объекта защиты) 6.11*-6.19, п. 6.22-6.36, п.п. 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11-7.22, раздел 8. СНиП 2.08.02-89* «Общественные зданий и сооружения» п. 1.14*, п. 1.16, п. 1.32, п.п. 1.90-1.96*, 1.98, 1.101, 1.105, 1.108, 1.109. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.п. 8.13-.8.15. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.п. 6.1*, 6.7, 6.8, 6.9, 6.13, 6.14, 6.16. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» приложение 1. ППБ «Правила пожарной безопасности» 01-03 п.п. 1-111. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.п. 1-4, 14. НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.п. 3.1-3.5, 3.9-3.27, 4.1, 5.1. НПБ 88-2001* п.п. 12.1, 12.13*-12.28, 12.41-12.43, 12.45-12.72, 13.1*-15.4. |

Настоящую декларацию разработал

______________________________                                   _________________

(Должность, фамилия, инициалы)                                                                                       (Подпись)

«___» ________________20___г.

М.П.

# Footnotes

К декларации прилагаются расчёты по оценке пожарного риска.

Ниже указаны пункты нормативных документов, выполняемые в части касающейся конкретного объекта и в пределах компетенции, ограниченной правом собственности. Нормативные документы, в силу объективных причин не указанные в данном перечне, а так же не указанные пункты обозначенных документов, выполняются на объекте в установленном порядке.